## Feuil1
Comparatif des plages de serrage des presse-étoupes PG / métrique
La norme européenne EN50262 supplante depuis 2000 l'ancienne norme des presse-étoupes. Les PE (PG) de 7 à 48 sont remplacés par les tailles ISO de 12 à 63. La mise en place de cette norme se fait depuis mars 1999.
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | mm
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PG 48 | [13 empty] | . | . | . | . | .
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PG 42 | [11 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PG 36 | [15 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PG 29 | [21 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PG 21 | [9 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | M 63 | [21 empty] | . | . | . | .
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PG 16 | [9 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | M 50 | [15 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PG 13,5 | [11 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | M 40 | [17 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
. | . | . | . | . | . | PG 11 | [11 empty] | . | . | M 32 | [19 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
. | . | . | . | . | PG 9 | [8 empty] | . | . | M 25 | [15 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
. | . | . | PG 7 | [7 empty] | . | M 20 | [11 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
. | . | . | . | . | . | . | M 16 | [10 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
. | . | . | . | . | M 12 | [6 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | mm

## Feuil2
Tableau de la variation de résistance (en Ohms) d'une sonde Pt100 en fonction de la température ( - 200 à 0 °C)
Formule pour calculer la valeur de la résistance par rapport à la température.
Pour la plage de - 200 °C à 0 °C :
Rt = 100 x ( 1 + 3,9083 x 10-3 x T - 5,775 x 10-7 x T ² - 4,183 x 10-12 (T - 100 ) x T ³ ).
Avec : Rt : résistance en Ohms à une température T, et T : température en °C.
°C | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9
-210 | 14.36 | 13.98 | 13.57 | 13.17 | 12.78 | 12.38 | 11.99 | 11.59 | 11.2 | 10.8
-200 | 18.53 | 18.11 | 17.7 | 17.28 | 16.86 | 16.44 | 16.03 | 15.61 | 15.19 | 14.78
-190 | 22.78 | 22.35 | 21.93 | 21.5 | 21.08 | 20.65 | 20.23 | 19.8 | 19.38 | 18.95
-180 | 27.05 | 26.62 | 26.2 | 25.77 | 25.34 | 24.91 | 24.49 | 24.06 | 23.63 | 23.21
-170 | 31.28 | 30.86 | 30.43 | 30.01 | 29.59 | 29.16 | 28.74 | 28.32 | 27.9 | 27.49
-160 | 35.48 | 35.06 | 34.64 | 34.22 | 33.8 | 33.38 | 32.96 | 32.54 | 32.12 | 31.7
-150 | 39.65 | 39.23 | 38.82 | 38.4 | 37.98 | 37.56 | 37.15 | 36.73 | 36.31 | 35.9
-140 | 43.8 | 43.38 | 42.97 | 42.55 | 42.14 | 41.72 | 41.31 | 40.89 | 40.48 | 40.06
-130 | 47.93 | 47.52 | 47.1 | 46.69 | 46.28 | 45.86 | 45.45 | 45.04 | 44.63 | 44.21
-120 | 52.04 | 51.63 | 51.22 | 50.81 | 50.4 | 49.98 | 49.57 | 49.16 | 48.75 | 48.34
-110 | 56.13 | 55.72 | 55.31 | 54.9 | 54.49 | 54.08 | 53.68 | 53.27 | 52.86 | 52.45
-100 | 60.2 | 59.79 | 59.39 | 58.98 | 58.57 | 58.16 | 57.76 | 57.35 | 56.94 | 56.54
-90 | 64.25 | 63.84 | 63.44 | 63.03 | 62.63 | 62.22 | 61.82 | 61.41 | 61.01 | 60.6
-80 | 68.28 | 67.88 | 67.47 | 67.07 | 66.67 | 66.26 | 65.66 | 65.46 | 65.06 | 64.65
-70 | 72.19 | 71.89 | 71.49 | 71.09 | 70.69 | 70.28 | 69.68 | 69.48 | 69.08 | 68.68
-60 | 76.28 | 75.88 | 75.48 | 75.08 | 74.68 | 74.28 | 73.89 | 73.49 | 73.09 | 72.69
-50 | 80.25 | 79.85 | 79.46 | 79.06 | 78.66 | 78.26 | 77.87 | 77.47 | 77.07 | 76.68
-40 | 84.21 | 83.81 | 83.42 | 83.02 | 82.63 | 82.23 | 81.83 | 81.44 | 81.04 | 80.65
-30 | 88.17 | 87.77 | 87.38 | 86.98 | 86.59 | 86.19 | 85.79 | 85.4 | 85 | 84.61
-20 | 92.13 | 91.73 | 91.34 | 90.94 | 90.55 | 90.15 | 89.75 | 89.36 | 88.96 | 88.57
-10 | 96.07 | 95.68 | 95.28 | 94.89 | 94.49 | 94.1 | 93.71 | 93.31 | 92.92 | 92.52
0 | 100 | 99.61 | 99.21 | 98.82 | 98.43 | 98.03 | 97.64 | 97.25 | 96.85 | 96.46