## Feuil1
Comparatif des plages de serrage des presse-étoupes PG / métrique
La norme européenne EN50262 supplante depuis 2000 l'ancienne norme des presse-étoupes. Les PE (PG) de 7 à 48 sont remplacés par les tailles ISO de 12 à 63. La mise en place de cette norme se fait depuis mars 1999.
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | mm
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PG 48 | [13 empty] | . | . | . | . | .
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PG 42 | [11 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PG 36 | [15 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PG 29 | [21 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PG 21 | [9 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | M 63 | [21 empty] | . | . | . | .
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PG 16 | [9 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | M 50 | [15 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PG 13,5 | [11 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | M 40 | [17 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
. | . | . | . | . | . | PG 11 | [11 empty] | . | . | M 32 | [19 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
. | . | . | . | . | PG 9 | [8 empty] | . | . | M 25 | [15 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
. | . | . | PG 7 | [7 empty] | . | M 20 | [11 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
. | . | . | . | . | . | . | M 16 | [10 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
. | . | . | . | . | M 12 | [6 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | mm

## Feuil2
Tableau de la variation de résistance (en Ohms) d'une sonde Pt100 en fonction de la température ( - 200 à 0 °C)
Formule pour calculer la valeur de la résistance par rapport à la température.
Pour la plage de - 200 °C à 0 °C :
Rt = 100 x ( 1 + 3,9083 x 10-3 x T - 5,775 x 10-7 x T ² - 4,183 x 10-12 (T - 100 ) x T ³ ).
Avec : Rt : résistance en Ohms à une température T, et T : température en °C.
°C | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9
-210 | 14.36 | 13.98 | 13.57 | 13.17 | 12.78 | 12.38 | 11.99 | 11.59 | 11.2 | 10.8
-200 | 18.53 | 18.11 | 17.7 | 17.28 | 16.86 | 16.44 | 16.03 | 15.61 | 15.19 | 14.78
-190 | 22.78 | 22.35 | 21.93 | 21.5 | 21.08 | 20.65 | 20.23 | 19.8 | 19.38 | 18.95
-180 | 27.05 | 26.62 | 26.2 | 25.77 | 25.34 | 24.91 | 24.49 | 24.06 | 23.63 | 23.21
-170 | 31.28 | 30.86 | 30.43 | 30.01 | 29.59 | 29.16 | 28.74 | 28.32 | 27.9 | 27.49
-160 | 35.48 | 35.06 | 34.64 | 34.22 | 33.8 | 33.38 | 32.96 | 32.54 | 32.12 | 31.7
-150 | 39.65 | 39.23 | 38.82 | 38.4 | 37.98 | 37.56 | 37.15 | 36.73 | 36.31 | 35.9
-140 | 43.8 | 43.38 | 42.97 | 42.55 | 42.14 | 41.72 | 41.31 | 40.89 | 40.48 | 40.06
-130 | 47.93 | 47.52 | 47.1 | 46.69 | 46.28 | 45.86 | 45.45 | 45.04 | 44.63 | 44.21
-120 | 52.04 | 51.63 | 51.22 | 50.81 | 50.4 | 49.98 | 49.57 | 49.16 | 48.75 | 48.34
-110 | 56.13 | 55.72 | 55.31 | 54.9 | 54.49 | 54.08 | 53.68 | 53.27 | 52.86 | 52.45
-100 | 60.2 | 59.79 | 59.39 | 58.98 | 58.57 | 58.16 | 57.76 | 57.35 | 56.94 | 56.54
-90 | 64.25 | 63.84 | 63.44 | 63.03 | 62.63 | 62.22 | 61.82 | 61.41 | 61.01 | 60.6
-80 | 68.28 | 67.88 | 67.47 | 67.07 | 66.67 | 66.26 | 65.66 | 65.46 | 65.06 | 64.65
-70 | 72.19 | 71.89 | 71.49 | 71.09 | 70.69 | 70.28 | 69.68 | 69.48 | 69.08 | 68.68
-60 | 76.28 | 75.88 | 75.48 | 75.08 | 74.68 | 74.28 | 73.89 | 73.49 | 73.09 | 72.69
-50 | 80.25 | 79.85 | 79.46 | 79.06 | 78.66 | 78.26 | 77.87 | 77.47 | 77.07 | 76.68
-40 | 84.21 | 83.81 | 83.42 | 83.02 | 82.63 | 82.23 | 81.83 | 81.44 | 81.04 | 80.65
-30 | 88.17 | 87.77 | 87.38 | 86.98 | 86.59 | 86.19 | 85.79 | 85.4 | 85 | 84.61
-20 | 92.13 | 91.73 | 91.34 | 90.94 | 90.55 | 90.15 | 89.75 | 89.36 | 88.96 | 88.57
-10 | 96.07 | 95.68 | 95.28 | 94.89 | 94.49 | 94.1 | 93.71 | 93.31 | 92.92 | 92.52
0 | 100 | 99.61 | 99.21 | 98.82 | 98.43 | 98.03 | 97.64 | 97.25 | 96.85 | 96.46

## Feuil3
Tableau de la variation de résistance (en Ohms) d'une sonde Pt100 en fonction de la température ( 0 à + 299 °C)
Formule pour calculer la valeur de la résistance par rapport à la température.
Pour la plage de 0 °C à 850 °C :
Rt = 100 x (1 + 3,9083 x 10-3 x T - 5,775 x 10-7 x T ² ).
Avec : Rt : résistance en Ohms à une température T, et T : température en °C.
°C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 100 | 100.39 | 100.78 | 101.17 | 101.56 | 101.94 | 102.33 | 102.72 | 103.11 | 103.59
10 | 103.89 | 104.28 | 104.67 | 105.06 | 105.45 | 105.84 | 106.23 | 106.62 | 107.01 | 107.4
20 | 107.79 | 108.18 | 108.57 | 108.95 | 109.34 | 109.73 | 110.12 | 110.51 | 110.89 | 111.28
30 | 111.67 | 112.06 | 112.44 | 112.83 | 113.22 | 113.6 | 113.99 | 114.38 | 114.77 | 115.15
40 | 115.54 | 115.93 | 116.31 | 116.7 | 117.08 | 117.47 | 117.86 | 118.24 | 118.63 | 119.01
50 | 119.4 | 119.78 | 120.16 | 120.55 | 120.93 | 121.32 | 121.7 | 122.09 | 122.47 | 122.86
60 | 123.24 | 123.62 | 124 | 124.39 | 124.77 | 125.15 | 125.54 | 125.92 | 126.3 | 126.69
70 | 127.07 | 127.45 | 127.83 | 128.22 | 128.6 | 128.98 | 129.36 | 129.74 | 130.13 | 130.51
80 | 130.89 | 131.27 | 131.65 | 132.03 | 132.41 | 132.79 | 133.18 | 133.56 | 133.94 | 134.32
90 | 134.7 | 135.08 | 135.46 | 135.84 | 136.22 | 136.6 | 136.98 | 137.36 | 137.74 | 138.12
100 | 138.5 | 138.88 | 139.46 | 139.63 | 140.01 | 140.39 | 140.77 | 141.15 | 141.52 | 141.9
110 | 142.28 | 142.66 | 143.04 | 143.41 | 143.79 | 144.17 | 144.55 | 144.93 | 145.3 | 145.68
120 | 146.06 | 146.44 | 146.81 | 147.19 | 147.56 | 147.94 | 148.32 | 148.69 | 149.07 | 149.44
130 | 149.82 | 150.19 | 150.57 | 150.94 | 151.32 | 151.69 | 152.07 | 152.44 | 152.82 | 153.19
140 | 153.57 | 153.94 | 154.32 | 154.69 | 155.07 | 155.44 | 155.82 | 156.19 | 156.57 | 156.94
150 | 157.32 | 157.69 | 158.06 | 158.44 | 158.81 | 159.18 | 159.55 | 159.92 | 160.3 | 160.67
160 | 161.04 | 161.41 | 161.78 | 162.16 | 162.53 | 162.9 | 163.27 | 163.64 | 164.02 | 164.39
170 | 164.76 | 165.13 | 165.5 | 165.87 | 166.24 | 166.61 | 166.99 | 167.36 | 167.73 | 168.1
180 | 168.47 | 168.84 | 169.21 | 169.58 | 169.95 | 170.31 | 170.68 | 171.05 | 171.42 | 171.79
190 | 172.16 | 172.53 | 172.9 | 173.26 | 173.63 | 174 | 174.37 | 174.74 | 175.1 | 175.47
200 | 175.84 | 176.21 | 176.57 | 176.94 | 177.31 | 177.67 | 178.04 | 178.41 | 178.78 | 179.14
210 | 179.51 | 179.88 | 180.24 | 180.61 | 180.97 | 181.34 | 181.71 | 182.07 | 182.44 | 182.8
220 | 183.17 | 183.53 | 183.9 | 184.26 | 184.63 | 184.99 | 185.36 | 185.72 | 186.06 | 186.45
230 | 186.82 | 187.18 | 187.55 | 187.91 | 188.28 | 188.64 | 189 | 189.37 | 189.73 | 190.1
240 | 190.46 | 190.82 | 191.18 | 191.55 | 191.91 | 192.27 | 192.63 | 192.99 | 193.36 | 193.73
250 | 194.08 | 194.44 | 194.8 | 195.17 | 195.53 | 195.89 | 196.25 | 196.61 | 196.98 | 197.34
260 | 197.7 | 198.06 | 198.42 | 198.78 | 199.14 | 199.5 | 199.86 | 200.22 | 200.58 | 200.94
270 | 201.3 | 201.66 | 202.02 | 202.37 | 202.73 | 203.09 | 203.45 | 203.81 | 204.16 | 204.52
280 | 204.88 | 205.24 | 205.6 | 205.95 | 206.31 | 206.67 | 207.07 | 207.39 | 207.74 | 208.1
290 | 208.46 | 208.82 | 209.17 | 209.53 | 209.89 | 210.24 | 210.6 | 210.96 | 211.32 | 211.67

## Feuil4
Tableau de la variation de résistance (en Ohms) d'une sonde Pt100 en fonction de la température ( + 300 à + 599 °C)
Formule pour calculer la valeur de la résistance par rapport à la température.
Pour la plage de 0 °C à 850 °C :
Rt = 100 x (1 + 3,9083 x 10-3 x T - 5,775 x 10-7 x T ² ).
Avec : Rt : résistance en Ohms à une température T, et T : température en °C.
°C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
300 | 212.03 | 212.38 | 212.74 | 213.09 | 213.45 | 213.8 | 214.16 | 214.51 | 214.87 | 215.22
310 | 215.58 | 215.93 | 216.29 | 216.64 | 217 | 217.35 | 217.71 | 218.06 | 218.42 | 218.77
320 | 219.13 | 219.48 | 219.84 | 220.19 | 220.54 | 220.89 | 221.25 | 221.6 | 221.95 | 222.31
330 | 222.66 | 223.01 | 223.36 | 223.72 | 224.07 | 224.42 | 224.77 | 225.12 | 225.48 | 225.83
340 | 226.18 | 226.53 | 226.88 | 227.23 | 227.58 | 227.93 | 228.29 | 228.64 | 228.99 | 229.34
350 | 229.69 | 230.04 | 230.39 | 230.74 | 231.09 | 231.44 | 231.79 | 232.14 | 232.49 | 232.84
360 | 233.19 | 233.54 | 233.89 | 234.23 | 234.58 | 234.93 | 235.28 | 235.63 | 235.97 | 236.32
370 | 236.67 | 237.02 | 237.37 | 237.71 | 238.06 | 238.41 | 238.76 | 239.11 | 239.45 | 239.8
380 | 240.15 | 240.5 | 240.84 | 241.19 | 241.53 | 241.88 | 242.23 | 242.57 | 242.92 | 243.26
390 | 243.61 | 243.95 | 244.3 | 244.64 | 244.99 | 245.33 | 245.68 | 246.02 | 246.37 | 246.71
400 | 247.06 | 247.4 | 247.75 | 248.09 | 248.44 | 248.78 | 249.12 | 249.47 | 249.81 | 250.16
410 | 250.5 | 250.84 | 251.19 | 251.53 | 251.87 | 252.21 | 252.56 | 252.9 | 253.24 | 253.59
420 | 243.93 | 244.27 | 244.61 | 244.95 | 245.29 | 245.63 | 245.98 | 246.32 | 246.66 | 247
430 | 257.34 | 257.68 | 258.02 | 258.36 | 258.7 | 259.04 | 259.39 | 259.73 | 260.07 | 260.41
440 | 260.75 | 261.09 | 261.43 | 261.77 | 262.11 | 262.44 | 262.78 | 263.12 | 263.46 | 263.8
450 | 264.14 | 264.48 | 264.82 | 265.15 | 265.49 | 265.83 | 266.17 | 266.51 | 266.84 | 267.18
460 | 267.52 | 267.86 | 268.19 | 268.53 | 268.87 | 269.2 | 269.54 | 269.88 | 270.22 | 270.55
470 | 270.89 | 271.23 | 271.56 | 271.9 | 272.23 | 272.57 | 272.91 | 273.24 | 273.58 | 273.91
480 | 274.25 | 274.58 | 274.92 | 275.25 | 275.59 | 275.92 | 276.26 | 276.59 | 276.93 | 277.26
490 | 277.6 | 277.93 | 278.27 | 278.6 | 278.93 | 279.26 | 279.6 | 279.93 | 280.26 | 280.6
500 | 280.93 | 281.26 | 281.6 | 281.93 | 282.26 | 282.6 | 282.93 | 283.26 | 283.6 | 283.93
510 | 284.26 | 284.59 | 284.92 | 285.25 | 285.58 | 285.91 | 286.25 | 286.58 | 286.91 | 287.24
520 | 287.57 | 287.9 | 288.23 | 288.56 | 288.89 | 289.22 | 289.55 | 289.88 | 290.21 | 290.54
530 | 290.87 | 291.2 | 291.53 | 291.86 | 292.19 | 292.51 | 292.84 | 293.17 | 293.5 | 293.83
540 | 294.16 | 294.49 | 294.81 | 295.14 | 295.47 | 295.79 | 296.12 | 296.45 | 296.78 | 297.1
550 | 297.43 | 297.76 | 298.08 | 298.41 | 298.74 | 299.06 | 299.39 | 299.72 | 300.05 | 300.37
560 | 300.7 | 301.02 | 301.35 | 301.67 | 302 | 302.32 | 302.65 | 302.97 | 303.3 | 303.62
570 | 303.95 | 304.27 | 304.6 | 304.92 | 305.25 | 305.57 | 305.9 | 306.22 | 306.55 | 306.87
580 | 307.2 | 307.52 | 307.85 | 308.17 | 308.49 | 308.81 | 309.14 | 309.46 | 309.78 | 310.11
590 | 310.43 | 310.75 | 311.07 | 311.4 | 311.72 | 312.04 | 312.37 | 312.68 | 313.01 | 313.33