## Feuil1
Tableau de l'intensité absorbée en fonction de la puissance d'un moteur asynchrone
En fonction de la puissance d'un moteur, le tableau ci-dessous donne
la valeur de l'intensité absorbée :
Iabs = Pn / ( Racine_carré(3) x U x Rendement x cos Phi).
Avec : Pn : Puissance nominale en Watts.
Puissance nominale (kW) | Puissance nominale (CV) | Intensité absorbée (A) pour 230 V | Intensité absorbée (A) pour 400 V
0.37 | 0.5 | 2 | 1.2
0.55 | 0.75 | 2.8 | 1.6
0.75 | 1 | 3.6 | 2
1.1 | 1.5 | 5 | 2.8
1.5 | 2 | 6.5 | 3.4
2.2 | 3 | 9 | 5.3
3 | 4 | - | 7
4 | 5.5 | 15 | 9
5.5 | 7.5 | 20 | 12
7.5 | 10 | 28 | 16
11 | 15 | 39 | 23
15 | 20 | 52 | 30
18.5 | 25 | 64 | 37
22 | 30 | 75 | 43
25 | 35 | 85 | -
30 | 40 | 100 | 59
37 | 50 | 130 | 72
45 | 60 | 154 | 85
55 | 75 | 180 | 105
75 | 100 | 248 | 140
90 | 125 | 312 | 170
110 | 150 | 360 | 210
132 | 180 | - | 250
147 | 200 | 427 | -
160 | 220 | - | 300
200 | 270 | - | 380
220 | 300 | - | 420
250 | 340 | - | 480
Remarque : Ces valeurs sont indicatives, elles varient suivant le type de moteur,
sa polarité et le constructeur.